## 表
令和7年度
設 計 書
| 修繕名 |  | 庁舎別館１階空調機一部更新
| 施設名 |  | 韮崎市庁舎 別館
| 工事箇所 |  | 韮崎市水神一丁目３番１号
韮 崎 市
| 修繕金額 | [5 empty] | 円
|  | （修繕費 |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 修繕概要 | 庁舎別館１階空調機一部更新 |  |  |  | 1 | 式
|  | ・天カセ型 同時マルチツイン ８馬力 リモコン共（更新機器） |  |  |  | 1 | 台
|  | ・天吊型 ペア 6馬力 リモコン・パネル共（増設機器） |  |  |  | 1 | 台
|  | 上記更新工事に伴う配線、配管工事(一部既存利用） |  |  |  | 1 | 式
|  | 上記更新工事に伴う附帯工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | 上記改修工事に伴う撤去処分、仮設工事 |  |  |  | 1 | 式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市
0

## 鑑
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
庁舎別館１階空調機一部更新
1 | 仮設費 |  | 1 | 式 |  |  |  | P2
更新機器（天カセ同時ツインマルチ）
2 | 空調機器 | 増設機器（天吊ペア） | 1 | 式 |  |  |  | P3
3 | 据付工事 | 既存機器撤去共 | 1 | 式 |  |  |  | P3
4 | 配管・配線工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P5
5 | その他附帯工事 | 試運転調整他 | 1 | 式 |  |  |  | P6
直接工事費 計
6 | 諸経費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
韮 崎 市

## 1仮設
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
1 | 仮設費
| 内部足場 |  |  | 式
|  | 脚立足場 | 1
| 養生費 |  |  | 式
|  | シート養生 | 1
| 引渡し前清掃・片付費 |  |  | 式
1
| ラフテレーンクレーン | 16.0ｔ吊り オペ付き | 1 | 台・日
小 計
韮 崎 市

## 2.更新機器
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
2 | 空調機器
既存機器：SZZG224CJD/ダイキン工業（株）
| AC-2（1階コンピューター室） | 8馬力 ﾘﾓｺﾝ・ﾊﾟﾈﾙ共 | 同等品
| 天カセ 同時マルチツイン | SZRG224BAD/ ダイキン工業㈱ | 材料 | 1 | 台
| AC-7（1階コンピューター室：増設） | 8馬力 ﾘﾓｺﾝ・ﾊﾟﾈﾙ共 | 同等品
| 天井吊型 ペア | SZRH160BY/ ダイキン工業㈱ | 材料 | 1 | 台
| 雑材消耗品 |  |  | 1 | 式
小 計
3 | 据付工事
| AC-2 | 床置：室外機1.0台、天カセ：室内機2.0台
| 既存機器撤去費 | ※室外機基礎残置（再利用） | 手間 | 1 | 式
| AC-2 | 床置：室外機1.0台
| 搬入据付費 | 天カセ：室内機2.0台 | 手間 | 1 | 式
| AC-7 | 室外機1.0台・天吊：室内機1.0台
| 搬入据付費 | 後打アンカー含む | 手間 | 1 | 式
AC-７
| ブロック基礎 | スライドブロック L600 | 材工 | 1 | 式
小 計
韮 崎 市

## 配管配線工事
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
4 | 配管・配線工事
（空調冷媒配管）
| AC-2 | 25.4∮×9.5∮ 保温厚：20、10ｍｍ
| 冷媒管 Ｇ管-10 Ｌ管-10㎜保温 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材工 | 5 | m
| AC-2、AC-7 | 15.9∮×9.5∮ 保温厚：20、10ｍｍ
| 冷媒管 Ｇ管-10 Ｌ管-10㎜保温 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材工 | 22 | m
AC-7
| 渡り配線 | EM-EEF 2.0㎜-3C | 材工 | 10 | m
| AC-7 | メタルモール含む
| リモコン配線 | EM-CEE-S 1.25㎜-2C | 材工 | 4 | m
| AC-7 | VP20 屋内一般 保温付
| ドレン管 | 継ぎ手類･接合材･支持金物他含む | 材工 | 8 | m
| AC-7 | 5.0M程度
| 保温工事 | 外部SUSラッキング | 材工 | 1 | 式
| AC-2室外機側 | 既存管：25.7∮×9.5∮ |  |  | 式
| 冷媒管切り回し | 継ぎ手類･接合材含む | 材工 | 1
| AC-2 | 既存管：25VP |  |  | 式
| ドレン管切り回し | 継ぎ手類･接合材含む | 材工 | 1
小 計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
| （配線工事） | 電源工事
天井ころがし
| ケーブル | EM-CE 5.5㎟-4C | 材工 | 40 | ｍ
| 電線管 | GZ28 | 材工 | 6 | ｍ
| ジョイントボックス |  | 材工 | 1 | 個
| PL-M | AC-7用
| 漏電ブレーカー増設 | 30A 30ｍＡ 3Ｐ3Ｅ | 材工 | 1 | 個
| AC-2 | 電源線・渡り配線・リモコン線 |  |  | 式
| 配線接続工事 | 既存配線撤去再利用接続 | 材工 | 1
小 計
計
韮 崎 市

## 5.付帯
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
5 | その他附帯工事
箇所
| 天井点検口設置 | アルミ枠450角 | 材工 | 2
箇所
| 天井開口・開口補強 |  | 材工 | 2
箇所
| コア明け | 壁 75φ | 材工 | 2
| 既存冷媒回収作業 | 処分・証明書発行含む |  | 1 | 式
| 追加冷媒ガス充填 | R32 |  | 10 | ｋｇ
| 試験・試運転調整費 | 冷媒配管気密圧力試験含む |  | 1 | 式
| 機器運搬費 |  |  | 1 | 式
| 処分費 | 4ｔダンプ（１回） |  | 1 | 式
小 計
韮 崎 市