## 五丁目地区配水基幹管路耐震化工事(第１工区)
令和7年度 五丁目地区配水基幹管路耐震化工事(第1工区) 数量計算書
名称・種別 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 路線番号
|  |  |  | BP～ No.4+5.9 | 排泥弁 |  |  |  |  | №○○～ №○○
|  |  |  | φ75 | φ50
【設計概要】
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ75 | m | 0
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ100 | m | 0
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ150 | m | 0
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ200 | m | 0
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ250 | m | 0
施工延長 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形合計 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 | m | 2.5 |  | 2.5
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 | m | 124.4 | 124.4
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100 | m | 0
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 | m | 0
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200 | m | 0
施工延長 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管合計 | m | 126.9 | 124.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工延長 | 合計 | m | 126.9 | 124.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【送水管布設工】
【材料】
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） | GX形S種φ75*4m*64.5Kg | 本 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ75*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ75*90° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ75*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ75*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ75*11°1/4 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ75*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形帽φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（直管用）φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（異形管用）φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形継ぎ輪φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受短管φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ75*300Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ75*450Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形接合材料φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ライナφ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄP-Linkｾｯﾄφ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄG-Linkｾｯﾄφ75 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用両受形 | φ75 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用受挿し形 | φ75 | 個 | 0
VCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ | φ75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） | GX形S種φ100*4m*83.7Kg | 本 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ100*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ100*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形受挿し片落管φ100*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形挿し受片落管φ100*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ100*90° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ100*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ100*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ100*11°1/4 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ100*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ100*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形帽φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（直管用）φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（異形管用）φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形継ぎ輪φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受短管φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ100*300Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ100*450Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形接合材料φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ライナφ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄP-Linkｾｯﾄφ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄG-Linkｾｯﾄφ100 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用両受形 | φ100 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用受挿し形 | φ100 | 個 | 0
VCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ | φ100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） | GX形S種φ150*5m*158.3Kg | 本 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ150*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ150*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ150*150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形受挿し片落管φ150*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形挿し受片落管φ150*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ150*90° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ150*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ150*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ150*11°1/4 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ150*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ150*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形帽φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（直管用）φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（異形管用）φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形継ぎ輪φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受短管φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ150*300Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ150*450Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形接合材料φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ライナφ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄP-Linkｾｯﾄφ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄG-Linkｾｯﾄφ150 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用両受形 | φ150 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用受挿し形 | φ150 | 個 | 0
VCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ | φ150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） | GX形S種φ200*5m*208.9Kg | 本 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ200*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ200*150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ200*200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形受挿し片落管φ200*150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形挿し受片落管φ200*150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ200*90° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ200*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ200*11°1/4 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ200*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ200*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形帽φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（直管用）φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（異形管用）φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形継ぎ輪φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受短管φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ200*300Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ200*450Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形接合材料φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ライナφ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄP-Linkｾｯﾄφ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄG-Linkｾｯﾄφ200 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用両受形 | φ200 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用受挿し形 | φ200 | 個 | 0
VCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ | φ200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） | GX形S種φ250*5m*259.6Kg | 本 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ250*100 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ250*150 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形二受Ｔ字管φ250*250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形受挿し片落管φ250*200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形挿し受片落管φ250*200 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ250*90° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ250*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ250*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形曲管φ250*11°1/4 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ250*45° | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受曲管φ250*22°1/2 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250*75 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形帽φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（直管用）φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形管受口用栓（異形管用）φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形継ぎ輪φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形両受短管φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ250*300Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形乙字管φ250*450Ｈ | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形接合材料φ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形ライナφ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄP-Linkｾｯﾄφ250 | 個 | 0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装） | GX形切管ﾕﾆｯﾄG-Linkｾｯﾄφ250 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用両受形 | φ250 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（10Ｋ）GX用受挿し形 | φ250 | 個 | 0
VCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ | φ250 | 個 | 0
制水弁筐（台座付） |  | 基 | 0
埋設アルミシート | 二倍折 幅150mm | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表示ピン | 30mに1個 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【工事費】
吊込み据付（機械力）工 | φ75 | ｍ | 0
吊込み据付（機械力）工 | φ100 | ｍ | 0
吊込み据付（機械力）工 | φ150 | ｍ | 0
吊込み据付（機械力）工 | φ200 | ｍ | 0
吊込み据付（機械力）工 | φ250 | ｍ | 0
GX形継手接合工（直管部） | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（直管部） | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（直管部） | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（直管部） | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（直管部） | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（異形管部） | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（異形管部） | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（異形管部） | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（異形管部） | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（異形管部） | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（G-Link部） | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（G-Link部） | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（G-Link部） | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（G-Link部） | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（G-Link部） | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（P-Link部） | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（P-Link部） | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（P-Link部） | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（P-Link部） | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継手接合工（P-Link部） | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ75以下 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ250 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ75 | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ100 | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ150 | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ200 | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ250 | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・空気弁ボックス設置工 |  | 箇所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管明示シート工 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【配水本管布設工】
【材料】
水道配水用ポリエチレン管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ50*5m | 本 | 1 |  | 1
水道配水用ポリエチレン管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ75*5m | 本 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ100*5m | 本 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ150*5m | 本 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ200*5m | 本 | 0
管材割り増し | 施工単位に合わせた補正 | ％ |  | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
水道配水用ポリエチレン管 | EF受口付直管φ50*5m | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | EF受口付直管φ75*5m | 本 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | EF受口付直管φ100*5m | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | EF受口付直管φ150*5m | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道配水用ポリエチレン管 | EF受口付直管φ200*5m | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFｿｹｯﾄ | φ50 | 個 | 0
EFｿｹｯﾄ | φ75 | 個 | 0
EFｿｹｯﾄ | φ100 | 個 | 0
EFｿｹｯﾄ | φ150 | 個 | 0
EFｿｹｯﾄ | φ200 | 個 | 0
EFﾁｰｽﾞ | φ50*50 | 個 | 0
EFﾁｰｽﾞ | φ75*50 | 個 | 0
EFﾁｰｽﾞ | φ75*75 | 個 | 1 | 1
EFﾁｰｽﾞ | φ100*50 | 個 | 0
EFﾁｰｽﾞ | φ100*75 | 個 | 0
EFﾁｰｽﾞ | φ100*100 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ150*75 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ150*100 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ150*150 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ200*75 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ200*100 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ200*150 | 個 | 0
EF両受ﾁｰｽﾞ | φ200*200 | 個 | 0
EF片受ﾁｰｽﾞ | φ150*150 | 個 | 0
EF片受ﾁｰｽﾞ | φ200*75 | 個 | 0
EF片受ﾁｰｽﾞ | φ200*100 | 個 | 0
EF片受ﾁｰｽﾞ | φ200*150 | 個 | 0
EF片受ﾁｰｽﾞ | φ200*200 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ75*75 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ100*75 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ100*100 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ150*75 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ150*100 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ200*75 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ200*100 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞG型 | 7.5K φ200*75 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ50*40 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ75*50 | 個 | 1 |  | 1
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100*50 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100*75 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ150*100 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ200*75 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ200*100 | 個 | 0
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ200*150 | 個 | 0
EFｷｬｯﾌﾟ | φ50 | 個 | 0
EFｷｬｯﾌﾟ | φ75 | 個 | 0
EFｷｬｯﾌﾟ | φ100 | 個 | 0
EFｷｬｯﾌﾟ | φ150 | 個 | 0
EFｷｬｯﾌﾟ | φ200 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 11°1/4 φ50 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 11°1/4 φ75 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 11°1/4 φ100 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 11°1/4 φ150 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 11°1/4 φ200 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 22°1/2 φ50 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 22°1/2 φ75 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 22°1/2 φ100 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 22°1/2 φ150 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 22°1/2 φ200 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 45°φ50 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 45°φ75 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 45°φ100 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 45°φ150 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 45°φ200 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90°φ50 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90°φ75 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90°φ100 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90°φ150 | 個 | 0
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90°φ200 | 個 | 0
EF90°ｴﾙﾎﾞ | φ50（排泥口用） | 個 | 2 |  | 2
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 300H φ50 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 300H φ75 | 個 | 2 | 2
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 300H φ100 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 300H φ150 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 450H φ50 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 450H φ75 | 個 | 1 | 1
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 450H φ100 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 450H φ150 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 450H φ200 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 600H φ50 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 600H φ75 | 個 | 2 | 2
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 600H φ100 | 個 | 0
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 600H φ150 | 個 | 0
Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ | 300H φ50 | 個 | 0
EFフランジ短管 | φ75 | 個 | 0
メカジョイントPP用 | φ50 | 個 | 0
メカジョイントPP用 | φ75 | 個 | 0
メカジョイントPP用 | φ100 | 個 | 0
メカジョイントPP用 | φ150 | 個 | 0
メカジョイントPP用 | φ200 | 個 | 0
メカジョイントPV用 | φ50 | 個 | 0
メカジョイントPV用 | φ75 | 個 | 0
メカジョイントPV用 | φ100 | 個 | 0
メカジョイントPV用 | φ150 | 個 | 0
メカジョイントPV用 | φ200 | 個 | 0
メカジョイントPV用径違い | φ75*50 | 個 | 0
メカジョイントPV用径違い | φ100*75 | 個 | 0
メカジョイントVP用径違い | φ150*100 | 個 | 0
メカジョイントPC用 | φ50 | 個 | 0
メカジョイントPC用 | φ75 | 個 | 0
メカジョイントPC用 | φ100 | 個 | 0
メカジョイントPC用 | φ150 | 個 | 0
メカジョイントPC用 | φ200 | 個 | 0
メカキャップP用 | φ100 | 個 | 0
メカキャップP用 | φ75 | 個 | 0
メカチーズ(HI) | φ50*50 | 個 | 0
メカベンドPV用 | φ100*90° | 個 | 0
メカベンドPV用 | φ100*45° | 個 | 0
メカフランジPP用 | φ75 | 個 | 0
フランジ接合材 | 水道用φ75 | 個 | 0
塩ビ用ｷｬｯﾌﾟ | φ50 | 個 | 0
塩ビ用ﾒｶｷｬｯﾌﾟ | φ100 | 個 | 0
塩ビ用ﾒｶｷｬｯﾌﾟ | φ150 | 個 | 0
LSP型フランジ接合材 | φ75 | 個 | 0
埋設アルミシート | 二倍折 幅150mm | ｍ | 126.9 | 124.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表示ピン | 15mに1個 | 個 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【工事費】
ポリエチレン管（融着接合）据付工 | φ50 | ｍ | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）据付工 | φ75 | ｍ | 124.4 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）据付工 | φ100 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）据付工 | φ150 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）据付工 | φ200 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ75 | 箇所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ50 | 口 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ75 | 口 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ50 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管切断工 | φ50 | 口 | 2 |  | 2
ポリエチレン管切断工 | φ75 | 口 | 6 | 6
ポリエチレン管切断工 | φ100 | 口 | 0
ポリエチレン管切断工 | φ150 | 口 | 0
ポリエチレン管切断工 | φ200 | 口 | 0
VP管切断工 | φ50 | 口 | 0
VP管切断工 | φ100 | 口 | 0
VP管切断工 | φ150 | 口 | 0
VP管メカニカル継手工 | φ50 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP管メカニカル継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP管メカニカル継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP管メカニカル継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP管メカニカル継手工 | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管メカニカル継手工 | φ50 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管メカニカル継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管メカニカル継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管メカニカル継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鋳鉄管メカニカル継手工 | φ200 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS継手工 | φ50 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS継手工 | φ100 | 口 | 0
TS継手工 | φ150 | 口 | 0
フランジ継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0
管明示シート工 |  | ｍ | 126.9 | 124.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【弁類設置工】
【材料】
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ200*200 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管・鋼管用 | φ200*200 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ200*200 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）石綿管用 | φ150*150 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用一体型 | φ50 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用一体型 | φ75 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用一体型 | φ100 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用一体型 | φ150 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用一体型 | φ200 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）両ポリエチレン挿し口 | φ50 | 個 | 1 |  | 1
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）両ポリエチレン挿し口 | φ75 | 個 | 0
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）両ポリエチレン挿し口 | φ100 | 個 | 0
制水弁筐（台座付） |  | 基 | 1 |  | 1
空気弁筐（BOX付）φ500 |  | 個 | 1 | 1 | [7 empty] | φ25の場合
空気弁筐（BOX付）φ600 |  | 個 | 0 | [8 empty] | φ75の場合
サドル分水栓（鋳鉄管用） | φ75*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ50*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*25 | 個 | 1 | 1
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*25 | 個 | 0
急速空気弁φ25 |  | 個 | 1 | 1 | [7 empty] | 本管φ100まで
急速空気弁（補修弁付）φ75 |  | 個 | 0 | [8 empty] | 本管φ150以上
両フランジ短管φ75 |  | 個 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ50 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ75 | 個 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ100 | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ150 | 個 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ200 | 個 | 0
メカフランジ（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75 | 個 | 0
メカフランジ（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150 | 個 | 0
EFソケット | φ50 | 個 | 1 |  | 1
EFソケット | φ75 | 個 | 0
EFソケット | φ100 | 個 | 0
【工事費】
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（石綿管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ200（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ200（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）石綿管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ50 | 箇所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 | φ200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ50 仕切弁両端 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ75 仕切弁両端 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ100 仕切弁両端 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ150 仕切弁両端 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ200 仕切弁両端 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ50 | 箇所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ100 | 箇所 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ50 | 口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0
フランジ継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気弁設置工 | φ25 | 箇所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気弁設置工 | φ75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | 鋳鉄管φ75*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75*25 | 箇所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
フランジ継手工 | φ150 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・空気弁ボックス設置工 |  | 箇所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気弁筐撤去工 |  | 箇所 | 0
制水弁筐撤去工 |  | 箇所 | 0
【消火栓設置工】
【材料】
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用 | φ200*75 | 個 | 0
両フランジ短管φ75 |  | 個 | 0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 水道用φ75 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上式単口消火栓 | 回転打倒式副弁付（地下部内外面粉体塗装） | 基 | 0
メカフランジ（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75 | 個 | 0
【工事費】
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓設置工 | 地上式単口消火栓 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 | φ75 消火栓 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
フランジ継手工 | φ75 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓撤去工 | 地上式単口消火栓 | 箇所 | 0
消火栓撤去工 | 地下式単口消火栓 | 箇所 | 0
【給水工】
【材料】
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ50*20 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ50*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ50*40 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*20 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*40 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*50 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*20 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*40 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*50 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*20 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*40 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*50 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*20 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*25 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*40 | 個 | 0
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*50 | 個 | 0
サドル分水栓（塩ビ管用） | φ150*20 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） | φ20 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） | φ25 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） | φ40 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） | φ50 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） | φ13 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） | φ20 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） | φ25 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） | φ40 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） | φ50 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異径管ソケット） | φ25*20 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） | φ13 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） | φ20 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） | φ25 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） | φ40 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） | φ50 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（チーズ） | φ25 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | φ13 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | φ20 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | φ25 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | φ40 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | φ50 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） | ISO-P50×P40 | 個 | 0
伸縮可とう離脱防止継手（キャップ） | φ13 | 個 | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ13 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ20 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※
水道用ポリエチレン2層管 | φ25 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※
水道用ポリエチレン2層管 | φ40 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※
水道用ポリエチレン2層管 | φ50 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ13 | ｍ | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ20 | ｍ | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ25 | ｍ | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ40 | ｍ | 0
水道用ポリエチレン2層管 | φ50 | ｍ | 0
量水器ボックス | φ20 | 個 | 0
量水器ボックス | φ25 | 個 | 0
量水器ボックス | φ40 | 個 | 0
止水栓ボックス | φ75*450 | 個 | 0
止水栓ボックス(FCD製) | φ75*450 | 個 | 0
止水栓 | φ13 | 個 | 0
止水栓 | φ20 | 個 | 0
止水栓 | φ25 | 個 | 0
止水栓 | φ40 | 個 | 0
止水栓 | φ50 | 個 | 0
伸縮仕切弁 | φ13 | 個 | 0
伸縮仕切弁 | φ20 | 個 | 0
伸縮仕切弁 | φ25 | 個 | 0
伸縮仕切弁 | φ40 | 個 | 0
チャッキ弁 | φ13 | 個 | 0
チャッキ弁 | φ20 | 個 | 0
チャッキ弁 | φ25 | 個 | 0
チャッキ弁 | φ40 | 個 | 0
【工事費】
止水栓及び止水栓ボックス取付工 | φ13 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 | φ20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 | φ25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 | φ40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 | φ50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・チャッキ弁取付工 | φ13 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・チャッキ弁取付工 | φ20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・チャッキ弁取付工 | φ25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁・チャッキ弁取付工 | φ40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
量水器ボックス取付工 | φ20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
量水器ボックス取付工 | φ25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
量水器ボックス取付工 | φ40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 | φ13 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 | φ20 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 | φ25 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 | φ40 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 | φ50 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ50*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ50*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ50*40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ75*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ75*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ75*40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ75*50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ100*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ100*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ100*40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ100*50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ150*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ150*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ150*40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ150*50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ200*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ200*25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ200*40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | φ200*50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分水栓建込み工（塩ビ管） | φ150*20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | 2口/箇所φ13 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ20 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | 2口/箇所φ25 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ40 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【土工】
【工事費】
施工延長① | 下水道同時埋設φ50 | ｍ | 0
施工延長② | 下水道同時埋設φ75 | ｍ | 0
施工延長③ | 下水道同時埋設φ100 | ｍ | 0
施工延長④ | 下水道同時埋設φ150 | ｍ | 0
施工延長⑤ | 下水道同時埋設φ200 | ｍ | 0
施工延長⑥ | 単独施工φ75(Co) | ｍ | 0
施工延長⑦(宅内給水) | 単独施工φ75 | ｍ | 0
施工延長① | 側溝同時施工φ75 H=800 | ｍ | 113.8 | 113.8
施工延長② | 側溝同時施工φ75 H=1100 | ｍ | 2.7 | 2.7
施工延長③ | 側溝同時施工φ75 H=1400 | ｍ | 3.8 | 3.8
施工延長④ | 単独施工φ75 | ｍ | 4.1 | 4.1
施工延長⑤ | 単独施工φ50 | ｍ | 2.5 |  | 2.5
床掘⑥ 単独施工φ75(Co) | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.714 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 1.19
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分⑦ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.714 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 1.19
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分① 側溝同時施工φ75 H=800 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.257 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.99
| 数量計算 | ㎥ | 29.2466 | 29.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分② 側溝同時施工φ75 H=1100 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.437 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 1.29
| 数量計算 | ㎥ | 1.1799 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分③ 側溝同時施工φ75 H=1400 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.617 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 1.59
| 数量計算 | ㎥ | 2.3446 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分④ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.594 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.99
| 数量計算 | ㎥ | 2.4354 | 2.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘・残土処分⑤ 単独施工φ50 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.578 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.963
| 数量計算 | ㎥ | 1.445 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘合計 |  | ㎥ | 36.6515 | 35.2065 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し① 下水道同時施工φ50 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.378 | 幅(W) = | 1.05 | 深(H)= | 0.363 | 控除= | 0.003 |  |  | 管種 | 呼び径 | 外径 | 控除
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 配水ﾎﾟﾘ | 50 | 63 | 0.003
砂埋め戻し② 下水道同時施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.404 | 幅(W) = | 1.05 | 深(H)= | 0.39 | 控除= | 0.006 |  |  | 配水ﾎﾟﾘ | 75 | 90 | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 配水ﾎﾟﾘ | 100 | 125 | 0.012
砂埋め戻し③ 下水道同時施工φ100 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.434 | 幅(W) = | 1.05 | 深(H)= | 0.425 | 控除= | 0.012 |  |  | 配水ﾎﾟﾘ | 150 | 180 | 0.025
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 配水ﾎﾟﾘ | 200 | 250 | 0.049
砂埋め戻し④ 下水道同時施工φ150 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.479 | 幅(W) = | 1.05 | 深(H)= | 0.48 | 控除= | 0.025 |  |  | GX鋳鉄 | 75 | 87 | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 深(H)= | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GX鋳鉄 | 100 | 112 | 0.01
砂埋め戻し⑤ 下水道同時施工φ200 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.529 | 幅(W) = | 1.05 | 深(H)= | 0.55 | 控除= | 0.049 |  |  | GX鋳鉄 | 150 | 163 | 0.021
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 深(H)= | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GX鋳鉄 | 200 | 213 | 0.036
砂埋め戻し⑥ 単独施工φ75(Co) | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.198 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.006 |  |  | GX鋳鉄 | 250 | 263 | 0.054
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 深(H)= | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し⑦ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.198 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し① 側溝同時施工φ75 H=800 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.203 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 23.1014 | 23.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し② 側溝同時施工φ75 H=1100 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.198 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 0.5346 | 0.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し③ 側溝同時施工φ75 H=1400 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.198 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.012
| 数量計算 | ㎥ | 0.7524 | 0.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し④ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.198 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.34 | 控除= | 0.006
| 数量計算 | ㎥ | 0.8118 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し⑤ 単独施工φ50 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.185 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.313 | 控除= | 0.003
| 数量計算 | ㎥ | 0.4625 | 0 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し合計 |  | ㎥ | 25.6627 | 25.2002 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し⑥ 単独施工φ75(Co) | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.39 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.65
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し⑦ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.48 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.8
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し① 側溝同時施工φ75 H=800 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.016 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.045
| 数量計算 | ㎥ | 1.9208 | 1.8208 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し② 側溝同時施工φ75 H=1100 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.016 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.045
| 数量計算 | ㎥ | 0.0432 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し③ 側溝同時施工φ75 H=1400 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.016 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.045 |  |  |  |  | 1.59 | 0.34
| 数量計算 | ㎥ | 0.0608 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し④ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0 |  |  |  |  | 0.99 | 0.34
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し⑤ 単独施工φ50 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0 |  |  |  |  | 0.963 | 0.313
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し合計 |  | ㎥ | 2.0248 | 1.9248 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し① 側溝同時施工φ75 H=800 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.088 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.25
| 数量計算 | ㎥ | 10.0144 | 10.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し② 側溝同時施工φ75 H=1100 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.218 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.55
| 数量計算 | ㎥ | 0.5886 | 0.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し⑧ 側溝同時施工φ75 H=1400 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.398 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0.85
| 数量計算 | ㎥ | 1.5124 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し④ 単独施工φ75 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.15 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.25
| 数量計算 | ㎥ | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し⑤ 単独施工φ50 | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.15 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.25
| 数量計算 | ㎥ | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し合計 |  | ㎥ | 13.1054 | 12.7304 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0
残土処分 | 床掘-(発生土埋め戻し)/0.9 | ㎥ | 22.0899 | 21.0616 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水施工延長① | φ20 | ｍ | 24 | 24
給水施工延長② | φ25 | ｍ | 8 | 8
給水施工延長③ | φ50 | ｍ | 8 | 8
歩道給水施工延長① | φ20 | ｍ | 0
歩道給水施工延長② | φ40 | ｍ | 0
歩道給水施工延長③ | φ50 | ｍ | 0
給水施工延長① | φ20 | ｍ | 0
給水施工延長② | φ40 | ｍ | 0
宅内給水施工延長(コンクリート舗装)③ | φ20 | ｍ | 0
宅内給水施工延長(舗装無し)④ | φ20 | m | 0
その他車道・車乗入部給水施工延長⑤ | φ20 | ｍ | 0
その他車道・車乗入部給水施工延長⑥ | φ25 | ｍ | 0
その他車道・車乗入部給水施工延長⑦ | φ40 | ｍ | 0
宅内給水施工延長(舗装無し)⑧ | φ20 | ｍ | 0
給水工床掘① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.556 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.927
| 数量計算 | ㎥ | 13.344 | 13.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.56 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.934
| 数量計算 | ㎥ | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.578 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.963
| 数量計算 | ㎥ | 4.624 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.436 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.727
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.449 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.748
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.436 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.727
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘④ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.436 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.727
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘⑤ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.436 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.727
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘⑥ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.44 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.734
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘⑦ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.449 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.748
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘⑧ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.436 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.727
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工床掘合計 |  | ㎥ | 22.448 | 22.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 3.984 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.17 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.284
| 数量計算 | ㎥ | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.186 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.31
| 数量計算 | ㎥ | 1.488 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.179 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.298
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し④ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し⑤ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し⑥ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.17 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.284
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し⑦ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.179 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.298
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し⑧ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.166 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.277
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砂埋め戻し合計 |  | ㎥ | 6.832 | 6.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.48 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.8
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.48 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.8
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.48 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.8
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し④ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し⑤ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.24 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.4
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し⑥ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.24 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.4
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し⑦ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.24 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.4
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工砕石埋め戻し合計 |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工発生土埋め戻し⑧ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.192 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.32
| 数量計算 | ㎥ | 4.608 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工発生土埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.192 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.32
| 数量計算 | ㎥ | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工発生土埋め戻し③ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.192 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0.32
| 数量計算 | ㎥ | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工発生土埋め戻し④ | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.6 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工発生土埋め戻し合計 |  | ㎥ | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水工残土処分 | 床掘-(発生土埋め戻し)/0.9 | ㎥ | 13.9147 | 13.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【舗装工】
【工事費】
舗装版掘削分類①(市道韮崎66号線) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.05
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 6.6 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版掘削分類②(その他車道) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.04
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版掘削分類③(コンクリート舗装) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.12
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類④(大草1号線) 仮設同時施工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.05
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類⑤(大草54号線) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.05
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類⑥(その他車道・車乗入部) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.05
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類⑦(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.15
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版切断工① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ｍ | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工③ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=12㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工④ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工⑤ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工⑥ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工⑦ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=15㎝ | ｍ | 0 | 0
濁水処理工① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0.00759 | 0.00759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工③ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=12㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工④ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝(0.023×0.05×360.0) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工⑤ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝(0.023×0.05×26.2) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工⑥ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝(0.023×0.05×48) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工⑦ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=15㎝(0.023×0.15×45.6) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込① | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.6
| 数量計算 | ㎡ | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込② | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.6
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込③ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.6
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込④ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 1
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込⑤ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 4
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込⑥ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 2.5
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込⑦ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.6
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版掘削面積合計 |  | ㎡ | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分③ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=12㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分④ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分⑤ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分⑥ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分⑦ | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 t=15㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分合計 |  | ㎥ | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（機械施工）① | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=4㎝ | ㎡ | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（機械施工）② | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=4㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧(人力打設)③ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-4-40 ｔ=12cm | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（人力施工）④仮々 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（機械施工）⑤仮々・本 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（機械施工）⑥仮々・本 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧(人力打設)⑦ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-4-40 ｔ=15cm | ㎡ | 0 | 0
再生密粒度ｱｽｺﾝ | 材料 | t | 0.27918 | 0.1188 | ㎥
材料
基層工 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
瀝青安定処理 | t=8cm | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上層路盤工 | M40-0 t=15㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上層路盤工 | M40-0 t=15㎝ | ㎡ | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下層路盤工 | RC40-0 t=20㎝ | ㎡ | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下層路盤工 | RC40-0 t=15㎝ | ㎡ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
区画線工 | 白線実線W=0.15m | m | 0
区画線工 | 白線実線W=0.30m | m | 0
区画線工 | 白線実線W=0.45m | m | 0
区画線工 | 高視認性黄線実線W=0.20m | m | 0
【仮設工】
【材料】
仮設本管リース | ステンレス管 | m | 0
給水戸数 |  | 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮設用ポリ管 | 13A | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮設用ポリ管 | 20A | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮設用ポリ管 | 25A | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮設用ポリ管 | 40A | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮設用ポリ管 | 50A | m | 0
ポリフィッターソケット | 13A | 個 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリフィッターソケット | 20A | 個 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリフィッターソケット | 25A | 個 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリフィッターソケット | 40A | 個 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリフィッターソケット | 50A | 個 | 0
SKXソケット | 25A | 個 | 0
SKXエルボ | 25A | 個 | 0
SKXチーズ | 40A*20A | 個 | 0
SKX片落ソケット | 40A*20A | 個 | 0
SKX片落ソケット | 50A*40A | 個 | 0
SKXフランジ付きソケット | 50A | 個 | 0
止水栓用曲管60° | 13A | 個 | 0
止水栓用曲管60° | 20A | 個 | 0
止水栓用曲管60° | 25A | 個 | 0
止水栓用曲管60° | 40A | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 | φ200*200 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ50*50 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）塩ビ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*200 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ75*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ100*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ100*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ150*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ150*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ150*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*75 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*100 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*150 | 個 | 0
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）配水ポリ管用ﾒｸﾗ込 | φ200*200 | 個 | 0
メクラフランジ | φ50 | 個 | 0
メクラフランジ | φ75 | 個 | 0
メクラフランジ | φ100 | 個 | 0
フランジ接合材 | 水道用φ50 | 個 | 0
フランジ接合材 | 水道用φ75 | 個 | 0
フランジ接合材 | 水道用φ100 | 個 | 0
制水弁筐（台座付） |  | 基 | 0
【工事費】
仮設本管設置撤去工 | ステンレス管 | m | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（鋳鉄管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ50*50 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ75*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ100*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ100*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ150*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*75 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*100 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*150 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不断水連絡工（VP管用） | φ200*200 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）鋳鉄管・鋼管用 | φ200（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ50（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 | φ200（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ75（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ100（材工共） | 箇所 | 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | φ150（材工共） | 箇所 | 0
フランジ継手工 | φ50 | 口 | 0 | 0
フランジ継手工 | φ100 | 口 | 0 | 0
制水弁筐（台座付）設置 |  | 基 | 0
仕切弁ボックス設置工 |  | 箇所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
接続用人力土工 | 仮設本管15m当り1㎥ | ㎥ | 0
仮設本管設置撤去工 | ステンレス管 | m | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 | 13A | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 | 20A | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 | 25A | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 | 40A | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 | 50A | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | 13A | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | 20A | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | 25A | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | 40A | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | 50A | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版掘削分類①(市道部) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.04
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類②(歩道部) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.03
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類③(市道大草1号線車道部) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｍ | 0.05
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版掘削分類④ | ○○○舗装版厚 | ｍ | 0
| 舗装版掘削延長 | ｍ | 0
舗装版切断工① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=3㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工③ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版切断工④ | ○○○舗装版厚 t=○㎝ | ｍ | 0
濁水処理工① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=3㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
濁水処理工③ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込① | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 1
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込② | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.5
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込③ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m | 0.5
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版直接掘削積込④ | 標準断面掘削幅 | ㎡/m
| 数量計算 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装版掘削面積合計 |  | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分① | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=4㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分② | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=3㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分③ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 t=5㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分④ | ○○○舗装版厚 t=○㎝ | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃材運搬・処分合計 |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械施工）① | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械施工）② | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=3㎝ | ㎡ | 0 |  | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械施工）③ | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ | ㎡ | 0 | 0
土工施工延長① | 単独施工 φ40 | ｍ | 0
床掘① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.25 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0.5
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.1 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0.2
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0.15 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0.3
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し① | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = |  | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床掘② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砕石埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
砂埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = | 0.5 | 深(H)= | 0
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土埋め戻し② | 標準断面基礎数値入力 | ㎥/ｍ | 0 | 幅(W) = |  | 深(H)=
| 数量計算 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再生密粒度ｱｽｺﾝ | 材料 | t
0
不陸整正 | 補足材無 | ㎡ | 0 |  | 0
上層路盤工 | M40-0 t=15㎝ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発生土処分 |  | ㎥ | 0 | 0
甲蓋撤去再設置工（700*500*140）VS600 | 109.0kg | 枚 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲蓋撤去再設置工（600*500*125）VS500 | 83.0kg | 枚 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
グレーチング撤去再設置工（700*1000*100）VS600 | 112.5kg | 枚 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
グレーチング撤去再設置工（700*500*100）VS600 | 57.9kg | 枚 | 0
グレーチング撤去再設置工（600*1000*90）VS500 | 81.3kg | 枚 | 0
グレーチング撤去再設置工（300*1000*44）U300 | 22.4kg | 枚 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【保温工】
【工事費】 | 50A未満が対象
保温対象管 | ステンレスリース管50A | m
保温対象管 | 仮設用ポリ管13A | m | 0
保温対象管 | 仮設用ポリ管20A | m | 0
保温対象管 | 仮設用ポリ管25A | m | 0
保温対象管 | 仮設用ポリ管40A | m | 0
保温対象管 | 合計 | m | 0
支柱数 | 50mに1箇所として計上 | 本 | 0 |  |  | 現場状況考慮
【緊急対応工】
緊急対応計算 | 他工事施工延長 | m
緊急対応計算 | 水道同時埋設延長 | m | 0
緊急対応計算 | 他工事施工延長-水道同時埋設延長 | m | 0