## 表
令和8年度
設 計 書
| 工事名 |  | 韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
| 施設名 |  | 韮崎大村美術館
| 工事箇所 |  | 韮崎市神山町鍋山1830-1
韮 崎 市
| 工事金額 | [5 empty] | 円
|  | （工事費 |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 工事概要 | 韮崎大村美術館既存空調設備更新工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | 仮設工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | 既存撤去工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | 更新空調機器 |  |  |  | 1 | 式
|  | 据付・配管配線工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | 付帯建築工事 |  |  |  | 1 | 式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市
| 共通仕様書 | 図面及び特記仕様書に記載されていない事項すべて、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準仕様書」
（平成２８年度版）等及び、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事標準仕様書」
（平成２８年度版）等によること。
工程管理を綿密にたて工期内完成を厳守すること。
又、工事中、諸問題が発生したときは、
早期に監督員と協議し指示をうけること。
韮 崎 市

## 鑑
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.2
2 | 既存撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.3
3 | 更新空調機器 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.5
4 | 据付・配管配線工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.7
5 | 付帯建築工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.8
直接工事費 計
6 | 共通費 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.9
工事価格
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
韮 崎 市

## 仮設
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
1 | 仮設工事
脚立足場（38.0㎡程度）
| 内部足場 | 高1.8ｍ 並列 | 1 | 式
| 展示室・特別展示室 | 移動足場
| 内部足場 | H＝2.0ｍ×3台 | 1 | 式
室内・通路養生（シート養生）
| 養生費 | 足場養生（コンパネ） | 1 | 式
外部仕上養生
| 養生費 | 鉄板敷10枚程度 | 1 | 式
| 引渡し前清掃・片付費 | 対象機器設置室内（339㎡程度） | 1 | 式
機器搬入・搬出
| ラフテレーンクレーン | 25t オペ付 | 2 | 台・日
小 計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮 崎 市

## 機器設備工事 (撤去)
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
2 | 既存撤去工事
| MO-1 | 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0㎾
| 既存室外機 撤去 | SGP－H355K2GU（参考型番） | 1 | 組
| MU-1-1 | 天カセ2方向 冷房能力4.5㎾ 暖房能力5.0㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SSH45K1（参考型番） | 1 | 組
| MU-1-2 | 天カセ4方向 冷房能力5.6㎾ 暖房能力6.3㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SH56K1（参考型番） | 1 | 組
| MU-1-3 | 天カセ2方向 冷房能力11.2㎾ 暖房能力12.5㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SSH112K1（参考型番） | 2 | 組
| MU-1-4 | 天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SSH71K1（参考型番） | 1 | 組
| MU-1-5 | 天カセ1方向 冷房能力3.6㎾ 暖房能力4.0㎾
| 既存室内機 撤去 | S-G36DMS1（参考型番） | 1 | 組
| MO-2 | 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0㎾
| 既存室外機 撤去 | SGP－H355K2GU（参考型番） | 1 | 組
| MU-2-1 | 天カセ2方向 冷房能力8.0㎾ 暖房能力8.5㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SSH90K1（参考型番） | 2 | 組
| MU-2-2 | 天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾
| 既存室内機 撤去 | SGP－SSH71K1（参考型番） | 1 | 組
| MU-2-3 | 床置ダクト 冷房能力8.0㎾ 暖房能力25.0㎾
| 既存室内機 撤去 | ※分解搬出 SGP－DH224K1（参考型番） | 1 | 組
適正処理
| 冷媒回収費 | ガス回収ボンベ含む・証明書発行処理共 | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 運搬・産廃処分費 |  | 1 | 式
小 計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮 崎 市
韮 崎 市

## 機器設備工事 (更新)
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
3 | 更新空調機器
| MO-1（室外機） | YNCP450L1DB/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 更新タイプ 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0㎾
|  | 防振架台共 | 同等品
|  |  | 材料 | 1 | 組
| MU-1-1（室内機） | YZWP45EA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 天カセ2方向 冷房能力4.5㎾ 暖房能力5.0㎾
|  | 標準化粧パネル、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | リモコン/LC1G3、ワイドパネル/KDB53C160F | 材料 | 1 | 組
| MU-1-2 （室内機） | YZCP56NA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 天カセ4方向 冷房能力5.6㎾ 暖房能力6.3㎾
|  | 標準化粧パネル、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | リモコン/LC1G3 | 材料 | 1 | 組
| MU-1-3 （室内機） | YZWP112EA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 天カセ2方向 冷房能力11.2㎾ 暖房能力12.5㎾
|  | 標準化粧パネル、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | リモコン/LC1G3、ワイドパネル/KDB53C160F | 材料 | 2 | 組
| MU-1-4 （室内機） | YZWP71EA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾
|  | 標準化粧パネル、リモコン、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | ワイドパネル/KDB53C160F、気化式加湿器 | 材料 | 1 | 組
| MU-1-5 （室内機） | YZKP36EB/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 天カセ1方向 冷房能力3.6㎾ 暖房能力4.0㎾
|  | 標準化粧パネル、リモコン、ドレンアップ | 同等品
|  |  | 材料 | 1 | 組
| MO-2 （室外機） | YNCP450L1DB/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン | 更新タイプ 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0㎾
|  | 防振架台共 | 同等品
|  |  | 材料 | 1 | 組
| MU-2-1 （室内機） | YZWP80EA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機 | 天カセ2方向 冷房能力8.0㎾ 暖房能力8.5㎾
|  | 標準化粧パネル、リモコン、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | ワイドパネル/KDB53C160F、気化式加湿器 | 材料 | 2 | 組
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
| MU-2-2 （室内機） | YZWP71EA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機 | 天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾
|  | 標準化粧パネル、リモコン、ドレンアップ/K-KDU574NV | 同等品
|  | ワイドパネル/KDB53C160F、気化式加湿器 | 材料 | 1 | 組
| MU-2-3 （室内機） | YZFVP224MA/ヤンマーエネルギーシステム（株）
| ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機 | 床置ダクト 冷房能力22.4㎾ 暖房能力25.0㎾
（オプション）
鋼製架台、プーリー交換費
高性能フィルターチャンバー（比色法65％）
前面吸込基フランジ、吸込グリル
|  | ・更新機器分解作業費 | 同等品
|  | ・更新機器現地組立作業費 | 材料 | 1 | 組
|  | LF301B1/ヤンマーエネルギーシステム（株） | 同等品
| CT-1 集中コントローラー | ＯＮ/ＯＦＦ機能 | 材料 | 1 | 式
小 計
韮 崎 市
韮 崎 市

## 機器設備工事 (据付設置)
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
4 | 据付・配管配線工事
| 室外機 | 更新タイプ 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0㎾
| 据付費 | 室外機×２台 | 材工 | 1 | 式
| 室内機（天井吊型） | 天カセ2方向 冷房能力4.5㎾ 暖房能力5.0㎾ １台
| 据付費 | 天カセ4方向 冷房能力5.6㎾ 暖房能力6.3㎾ １台
天カセ2方向 冷房能力11.2㎾ 暖房能力12.5㎾ 2台
天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾ １台
天カセ1方向 冷房能力3.6㎾ 暖房能力4.0㎾ １台
天カセ2方向 冷房能力8.0㎾ 暖房能力8.5㎾ 2台
天カセ2方向 冷房能力7.1㎾ 暖房能力8.0㎾ １台
|  |  | 材工 | 1 | 式
| 室内機（床置ダクト） | 床置ダクト 冷房能力22.4㎾ 暖房能力25.0㎾
| 据付費 | １台 | 材工 | 1 | 式
| 機器搬入費 | 室外機・室内機 |  | 1 | 式
冷媒配管気密圧力試験含む
| 試運転・調整費 | メーカー試運転報告書含む |  | 1 | 式
| 保守作業者調整費 | 既存機器 |  | 1 | 式
小 計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
4 | 据付・配管配線工事
| 冷媒管 Ｇ管-20 Ｌ管-10㎜保温 | 28.58Φ×15.88Φ | 材工 | 8 | ｍ
| 冷媒管 Ｇ管-20 Ｌ管-8㎜保温 | 15.88Φ×9.52Φ | 材工 | 15 | ｍ
| 冷媒管 Ｇ管-20 Ｌ管-8㎜保温 | 12.70Φ×6.35Φ | 材工 | 3 | ｍ
塩化ビニル管 25 屋内一般
| 空調ドレンパイプ(結露防止層付) | 接手類含む | 材工 | 18 | ｍ
| 配管工費 | 既存冷媒管・ドレン・ガス管接続 | 材工 | 1 | 式
| 冷媒屋外露出部 | ステンレスラッキング | 材工 | 1 | 式
| ダクト再接続及び盛替え | 保温復旧共 |  | 1 | 式
| 二次側電源線 | 切離・復旧 材工共 |  | 1 | 式
| 制御線 | 切離・復旧 材工共 |  | 1 | 式
| 冷媒補充 |  |  | 1 | 式
| 真空引き |  |  | 1 | 式
小 計
計
韮 崎 市
韮 崎 市

## 付帯建築工事
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎大村美術館既存空調設備更新工事
5 | 付帯建築工事
| 既存天井撤去工事 |  | 手間 | 1 | 式
| 天井等補修工事 | 仕上げ 図面No,5参照 | 材工 | 1 | 式
アルミ目地枠 □450
| 天井点検口 | 開口補強共 | 材工 | 9 | 箇所
天井（上向き）
| あと施工アンカー打設費 | M12×50本程度 | 材工 | 1 | 式
| 運搬・産廃処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮 崎 市

## 共通費
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
6
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
計
韮 崎 市